МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

РЕФЕРАТ РОБОТИ

«Забезпечення безпеки при впровадженні нової технології 
сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива 
на промисловому майданчику ВП ЗАЕС»

| 1 | Рудичев Володимир Григорович | канд. техн. наук, ст. наук. співр., завідувач лабораторії радіаційної фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна |
| --- | --- | --- |
|  | Лазурик Валентин Тимофійович | докт. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., завідувач кафедри моделювання систем і технологій Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна |
|  | Письменецький Сергій Олександрович | канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., завідувач сектору лабораторії радіаційної фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна |
|  | Альохіна Світлана Вікторівна | канд. техн. наук, наук. співр. Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України |
|  | Клімов Сергій Петрович | начальник відділу ядерної безпеки ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Лучна Ганна Єлісеївна | заступник начальника відділу ядерної безпеки - керівник служби зберігання ядерного палива ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Сєднєв Володимир Анатолійович | пенсіонер, колишній заступник головного інженера по ядерній і радіаційній безпеці ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Тищенко В'ячеслав Олексійович | генеральний директор ВП «Запорізька АЕС» |
|  | Толочний Сергій Станіславович | начальник служби ремонту реакторів і транспортно-технологічного устаткування ВП «Запорізька АЕС» |

Харків, 2010

Вступ

Україна є державою, що активно використовує атомні електричні станції (АЕС) для видобутку електроенергії. До складу атомної енергетичної галузі України входить чотири працюючі атомні електростанції, на яких працює п'ятнадцять енергоблоків – тринадцять з реакторними установками ВВЕР-1000, та дві з ВВЕР-440. Цілком природно, що маючи велику долю виробництва електроенергії атомними станціями (близько 50%), для них постає проблема поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП). Його, лише на Запорізькій АЕС (ЗАЕС), щорічно утворюється 134,4 тон, що, зважаючи на потужність електростанції порівняно з іншими АЕС України, складає близько половини з усієї кількості ВЯП.

ВЯП – це небезпечна високорадіоактивна, проте дуже коштовна речовина, яка утворюється внаслідок вигоряння свіжого палива в ядерних реакторах. Економічно привабливої технології переробки ВЯП в світі на сьогоднішній день не існує. Тому відпрацьоване паливо переважно зберігають у спеціально пристосованих для цього сховищах.

Донедавна проблема поводження з відпрацьованим паливом в Україні вирішувалась шляхом вивезення ВЯП на переробку до Російської федерації, що потребувало значних фінансових витрат. Такий стан речей спонукав розробці та ухваленню у межах «Енергетичної стратегії України до 2030 року» так званого «відкладеного» рішення – тривалого (50 років і більше) зберігання ВЯП у сухих сховищах з наступним ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення. Цим же документом передбачено проведення низки заходів щодо забезпечення безпеки існуючих сховищ та тих, що будуть створені.

Першою у вирішенні проблеми поводження з ВЯП в Україні стала найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка запровадила у себе і спільно з науковим підрозділом Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та науковцями Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України здійснює безпечну експлуатацію  комплексу сухого зберігання ВЯП – сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Метою цієї роботи є розв’язання кола науково-технічних проблем, пов’язаних із створенням необхідних критеріїв і умов безпеки експлуатації комплексу ССВЯП реакторів ВВЕР-1000 на відкритому майданчику в межах території ЗАЕС.  Відсутність до початку виконання робіт необхідного досвіду в атомній промисловості України обумовила необхідність розробки нових підходів до визначення основних параметрів ядерної, радіаційної і теплової безпеки таких складних систем.

Введення в експлуатацію на Запорізькій АЕС ССВЯП та здійснення його безпечного функціонування неможливе без науково-технічного супроводу, який включає у себе розробку, вдосконалення методик визначення параметрів ядерної, радіаційної безпеки та комплексу заходів щодо дотримання безпечних теплових режимів експлуатації сховища, проектування нових радіаційно-захисних споруд, розробку норм та стандартів поводження з ВЯП на етапі його переміщення у сховище та подальшого зберігання. Все це було успішно виконано авторами та впроваджено в експлуатацію на ВП «Запорізька АЕС».

Постановка задачі

ССВЯП Запорізької АЕС є єдиним у світі сховищем ВЯП відкритого типу, що розташоване на території АЕС та розраховане на зберігання 9120 відпрацьованих збірок реакторів ВВЕР-1000. Його головною відмінністю від відомих подібних технічних об’єктів, що вже експлуатуються у світі, є повсякчасні значні зміни його властивостей, що проявляються у дозах випромінювання по периметру площадки та зміні теплових режимів зберігання. У першому випадку зміни обумовлені зменшенням активності відпрацьованого палива з часом внаслідок радіоактивного розпаду його компонентів та щорічним поповненням сховища новими контейнерами, які заповнюються звичайним ВЯП та ВЯП нової модифікації з підвищеним початковим збагаченням, що забезпечує підвищене енергонапрацювання. У другому – зменшенням остаточного тепловиділення з часом, розміщенням у контейнерах ВЯП з підвищеним енерговиділенням та зміною погодних факторів у зоні розташування майданчика.

Проблеми безпечного зберігання ВЯП можливо розподілити на три аспекти:

– забезпечення ядерної безпеки, тобто запобігання можливості ланцюгової реакції у відпрацьованому паливі;

– забезпечення радіаційної безпеки, тобто не перевищення встановлених нормами радіаційної безпеки України доз опромінення людей;

– створення та дотримання умов не перевищення заданих температурних режимів зберігання, внаслідок порушення яких можлива розгерметизація захисних бар’єрів та порушення норм ядерної та радіаційної безпеки.

ССВЯП розраховане на розміщення великої кількості ВЯП (близько 3500 тон) у межах промислового майданчика АЕС, що потребує створення спеціальних норм поводження з паливом, які б забезпечували ядерну безпеку сховища. Проблема забезпечення ядерної безпеки виникає на етапі підготовки ВЯП до відправлення у сховище.

Оскільки у світовій практиці відсутній досвід розташування сотень джерел випромінювання, що розташовані на території, яка знаходиться у зоні об’єкту з постійним обслуговуючим персоналом, при вирішенні питання радіаційної безпеки необхідно створити методологію визначення доз випромінювання на майданчику ССВЯП та за її межами.

Особливістю ССВЯП ЗАЕС порівняно з існуючими у світі сховищами є розташування контейнерів зберігання ВЯП на відкритому майданчику, яка знаходиться під впливом зовнішніх погодних факторів, що суттєво впливають на теплові режими зберігання відпрацьованого палива. Це обумовило необхідність створення спеціальної методики, яка дозволяє враховувати взаємозв’язок теплових та газодинамічних процесів, що мають місце при зберіганні ВЯП, та виконати великий обсяг досліджень по оцінці теплового стану контейнерів зберігання ВЯП.

Успішне створення безпечного сухого сховища можливе лише при врахуванні усіх трьох взаємопов’язаних аспектів безпеки, що і було зроблено авторами для ССВЯП Запорізької АЕС.

Зміст роботи

Роботи по створенню безпечного сухого сховища ВЯП на ЗАЕС були розпочаті у 1995 році, коли виникла проблема переповнення басейнів витримки АЕС відпрацьованим паливом через відсутність коштів на відправлення відпрацьованих тепловиділяючих збірок до Російської Федерації. Був проведений аналіз існуючих у світі технологій поводження з ВЯП, з яких було вибрано аналогом та адаптовано до використання в Україні безпечний та економічно вигідний спосіб зберігання ВЯП у відкритому сухому сховищі, що розташовувалось на промисловому майданчику атомної станції.

Зберігання ВЯП здійснюється у вентильованих контейнерах зберігання (ВКЗ-ВВЕР), прототипом яких став контейнер VSC-24 компаній «Duke Engineering & Services» та «Sierra Nuclear Corporation». Усі компоненти системи зберігання виготовляються в Україні, що вигідно відрізняє їх від закордонних аналогів. ВКЗ-ВВЕР призначені для зберігання герметичної корзини з 24 відпрацьованими тепловиділяючими збірками. Така технологія забезпечує пасивне тривале зберігання ВЯП та створює багатоешелоновану систему захисту.

Проблема ядерної безпеки розв’язувалась на етапі розробки ідеології ССВЯП, що потребувало розробки нової методики та адаптації її до устаткування сховища відповідно нормам та законодавчим актам, що діють на території України.

Результати розрахунків критичності системи ВКЗ-ВВЕР довели, що концентрація бору, розчиненого у воді басейну витримки, вказана в специфікаціях на систему сухого зберігання палива для Запорізької АЕС (концентрація борної кислоти 16,95 г/кг або 3000 частин природного бору на мільйон) достатня для підтримки підкритичності (Кефф < 0,95) для всіх видів палива, що використовується на ЗАЕС при оптимальній щільності сповільнювача, навіть при допущенні нульового вигорання. Треба звернути увагу на те, що розробники системи VSC-24 дозволяли підкритичність 0,98, що не відповідала нормам ядерної безпеки, чинним в Україні. Розрахунки критичності також встановлюють мінімальний необхідний рівень вигорання тепловиділяючих збірок (ТВЗ) залежно від початкового збагачення. У ході проведених досліджень показано, що ТВЗ відповідають цій вимозі та залишаються підкритичними навіть при нульовій концентрації бору у воді басейну витримки. Нарешті, розрахунки критичності показують, що ТВЗ з початковим збагаченням 3,6%, що містять поглинаючі стрижні, залишаються підкритичними навіть при нульовому вигорянні і відсутності бору у воді. ТВЗ, що не відповідають вимогам по рівню вигоряння, можуть завантажуватися у ВКЗ-ВВЕР при установці в них вузлів поглинаючих стрижнів, якщо їх початковий рівень збагачення не перевищує 3,6%.

Таким чином було показано, що порушення меж безпечної експлуатації можливе лише у випадку, якщо при завантаженні мають місце одночасно дві малоймовірні події: у контейнер завантажується невигоріле паливо без поглинаючих стрижнів і одночасно концентрація бору у воді басейну витримки значно нижча необхідного значення 16,95 г/кг (3000 частин на мільйон).

Забезпечення ядерної безпеки регламентується нормативними та виробничими документами, які були розроблені на базі проведених у роботі досліджень.

Другою складовою безпечної експлуатації сховища є визначення та дотримання норм радіаційної безпеки ССВЯП.

На момент створення основного обладнання ССВЯП були відсутні дані щодо характеристик зовнішнього випромінювання вентильованого контейнера зберігання, його спектрального складу та кутового розподілу випромінювання. Це не давало можливості розрахувати необхідні параметри радіаційно-захисних споруд навколо майданчика зберігання та оцінити динаміку змін радіаційної обстановки на прилеглій до ССВЯП території при заповненні сховища контейнерами.

Оскільки ВКЗ-ВВЕР забезпечує поглинання більшості гамма-квантів, що випромінюються з ВЯП (на поверхню ВКЗ-ВВЕР потрапляє частка від загальної кількості квантів з енергією 0,66 МеВ – 10-8, з енергією 1,5 МеВ – 1,6·10-6, а з енергією 2,25 МеВ – 1,2·10-5), необхідно проводити розрахунки характеристик радіаційного випромінювання, що потребувало створити спеціальні розрахункові методи. Тому для розв’язання задач формування полів гамма-випромінювання зовні ВКЗ-ВВЕР були розроблені комп’ютерні програми, які реалізують спеціальні поліпшені методи Монте-Карло та моделюють процеси утворення і транспорту гамма-випромінювання в неоднорідних середовищах.

Розрахунки гамма-випромінювання виконувались у два етапи:

- моделювання потоку гамма-квантів в зоні палива;

- моделювання ослаблення потоку гамма-квантів при проходженні крізь біологічний захист ВКЗ-ВВЕР.

Для моделювання потоку гамма-випромінювання від зони палива було проведено узагальнення методу трансляцій. Сутність нового методу зводиться до того, що розігрується базова траєкторія руху гамма-кванта в середовищі, яка потім транслюється в межах об’єкту. Використана схема реалізує метод математичних очікувань. Розрахунки характеристик гамма-квантів в зоні палива, яка має великі розміри порівняно з пробігом гамма-квантів, показали високу ефективність розроблених методів, яка в десятки разів перевищує ефективність звичайного методу Монте-Карло.

На базі виконаних досліджень були запропоновані заходи по зменшенню радіаційного впливу на персонал станції та навколишнє середовище. У якості заходів, що зменшують радіаційний вплив було розроблено наступне:

– розраховані характеристики та побудована радіаційно-захисна споруда по периметру майданчика зберігання;

– розроблена та побудована шлюзова система для ввезення контейнерів на територію сховища;

– запропонована та використовується системна методика розміщення контейнерів зберігання на майданчику сховища з урахуванням доз випромінювання від кожного з них;

– детально виконано аналіз випромінювання контейнерів зберігання та спрогнозована його зміна у часі впродовж всього терміну зберігання;

– розроблена методика розповсюдження випромінювання у повітрі та проведена оцінка його впливу на довкілля;

– розроблений додатковий захист від нейтронних потоків, що дозволив розміщувати у контейнерах зберігання відпрацьовані збірки з підвищеним степенем вигоряння.

Ще однією важливою складовою при експлуатації ССВЯП є дотримання безпечних теплових режимів зберігання ВЯП.

У цьому напрямку було розроблено системний підхід та створена методика з визначення теплового стану ВЯП, що зберігається у вентильованих контейнерах на відкритому майданчику ССВЯП Запорізької АЕС. Ця методика базується на розв’язанні спряжених задач теплообміну, які дозволяють враховувати взаємний вплив переносу теплоти як у твердих тілах, так і в оточуючому їх теплоносії. За допомогою цієї методики визначені безпечні умови експлуатації контейнерів зберігання ВЯП при різних погодних умовах і щорічному поповненні контейнерами майданчика сховища.

Аналіз умов експлуатації контейнерів зберігання на майданчику ССВЯП показав, що найбільше на їх тепловий стан впливають погодні умови, зокрема вітер. Дослідження, що виконано у роботі, дозволило виявити залежність між інтенсивністю та напрямом вітрового потоку та рівнем максимальної температури всередині контейнеру зберігання ВЯП. На базі цієї інформації розроблені рекомендації по розташуванню контейнерів на майданчику сховища, з врахуванням комплексної безпеки як для рівня радіації, так і для забезпечення необхідного рівня температур відпрацьованих збірок реактора ВВЕР-1000.

Визначення теплового стану контейнерів шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну дозволило створити радіаційно-захисну споруду, що значно знижує рівень радіації та не впливає на рівень максимальних температур у контейнерах зберігання.

У роботі із застосуванням розробленої методики розв’язання спряженої задачі теплообміну виконані дослідження по безпечному розміщенню у контейнерах відпрацьованих збірок з різною потужністю тепловиділення. Це дозволило визначити безпечний максимальний рівень потужності тепловиділення збірок для завантаження у вентильовані контейнери зберігання та запропонувати безпечну схему їх розміщення.

Техніко-економічні показники

Виконана робота дозволила створити безпечне відкрите сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на ВП «Запорізька АЕС», яке розраховано на зберігання 9120 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реакторів ВВЕР-1000, що накопичаться за весь період експлуатації станції. Базуючись на наукових результатах роботи було створено та впроваджене в експлуатацію обладнання ССВЯП, побудовані захисні споруди (рис. 1).

а)								б)

Рис. 1. ССВЯП Запорізької АЕС:

а) майданчик ССВЯП із радіаційно-захисною спорудою та 
транспортним шлюзом;

б) полігон виготовлення ВКЗ-ВВЕР

Економічний ефект від використання і впровадження науково-технічної роботи на ВП «Запорізька АЕС» (від створення та експлуатації сухого сховища відпрацьованого ядерного палива) становить 3,565120 млрд. грн. Очікуваний економічний ефект від подальшого використання сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ВП «Запорізька АЕС» протягом усього терміну її експлуатації становитиме 23,0 млрд. грн.

Висновки

Проведені розрахунки критичності системи ВКЗ-ВВЕР дозволили створити безпечну методику заповнення контейнерів ВЯП, сформувати основні принципи поводження з відпрацьованими ТВЗ та забезпечити необхідний рівень ядерної безпеки впродовж всього терміну експлуатації ССВЯП.

В роботі проведено аналіз радіаційної безпеки ССВЯП Запорізької АЕС як цілісного завершеного об’єкту, що дозволило виявити основні фактори, які визначають радіаційну безпеку цього та подібних комплексів сухого зберігання ВЯП, та розробити засоби додаткового забезпечення радіаційної безпеки.

Комплекс виконаних робіт із забезпечення радіаційної безпеки показав, що на всіх етапах заповнення ССВЯП контейнерами з відпрацьованими збірками сумарний радіаційний вплив на персонал та навколишнє середовище не перевищує встановлених норм.

Робота по визначенню теплового стану ВКЗ-ВВЕР з ВЯП показала безпечність їх розташування великою групою на майданчику ССВЯП та дозволила підтвердити безпечність тривалої експлуатації відкритого сховища при різних погодних умовах на території розташування ЗАЕС.

Створене за участю авторів роботи на ВП «Запорізька АЕС» ССВЯП має ряд переваг порівняно з існуючими у світі сухими сховищами:

– відсутність необхідності додаткової охорони та фізичного захисту;

– немає необхідності будівництва системи завантаження контейнерів зберігання, оскільки технологією передбачене завантаження у межах блоку ЗАЕС;

– мінімальний ризик та витрати при транспортуванні контейнерів;

– мінімальні витрати при будівництві та експлуатації.

За результатами роботи авторами створено 17 нормативних та виробничих документів. Основні результати роботи опубліковано в ___42____ статтях у наукових та періодичних виданнях, представлено у ___24___ доповідях на державних та міжнародних конференціях. Загальний індекс цитування робіт авторів __26__.

В. Г. Рудичев

В. Т. Лазурик

С. О. Письменецький

С. В. Альохіна

С. П. Климов

Г. Є. Лучна

В. О. Тищенко

С. С. Толочний

В. А. Сєднєв