РЕФЕРАТ РОБОТИ

на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році

«Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових

електростанціях»

Мета роботи. Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі теоретичних та експериментальних досліджень процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Результати роботи забезпечують вирішення проблем диверсифікації паливної бази ТЕС і ТЕЦ, збереження безперебійної генерації електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, переведення антрацитових енергоблоків на газове вугілля, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів на твердому паливі.

Актуальність роботи. Вугілля є єдиним вітчизняним енергоносієм, запасів якого вистачить на сотні років, а вугільні теплові електростанції є основою енергетичної незалежності України. До 2014 року вони забезпечували близько 55% генеруючих потужностей Об’єднаної енергосистеми України і 42-44% від загального виробництва електроенергії. Пиловугільні енергоблоки ТЕС є також основним інструментом регулювання графіку енергоспоживання.

З 14 великих ТЕС України 7 спроектовані для спалювання кам’яного вугілля газової групи, 7 - для спалювання низькореакційного антрациту і пісного вугілля. 5 з 7 вугільних ТЕЦ оснащені котлами для спалювання антрациту. Таке співвідношення визначалось не тільки тим, що Донбас має унікальні антрацитові поклади (третє місце в світі по запасах); протягом ХХ сторіччя у світі антрацит вважався більш енергоємним, стійким до окислення при зберіганні, відносно низькосірчистим паливом, а головне - безпечнішим при пилоприготуванні, ніж вугілля газової групи. Низька реакційна здатність антрациту була свого часу успішно подолана широким впровадженням високотемпературних пиловугільних котлоагрегатів з рідким шлаковидаленням.

Починаючи з 90-х років минулого сторіччя, будівництво антрацитових котлоагрегатів у світі поступово припинилось. Це було пов’язане з розвитком технологій низькотемпературного спалювання кам’яного вугілля та лігнітів з твердим шлаковидаленням, які відрізняються значно меншими викидами оксидів азоту і можливістю реалізації циклів з ультранадкритичними (USC) параметрами пари, що забезпечують збільшення ККД енергоблоків від 34-36% до 40-44%. Світовий ринок антрациту і пісного вугілля різко скоротився, єдиними потенційними постачальниками залишились ПАР, РФ та США, характеристики тамтешніх палив відрізняються від проектних для вітчизняних котлоагрегатів.

Україна не мала можливості значних інвестицій у масову заміну антрацитових енергоблоків, тому заміщення антрациту іншими твердими паливами в нашій країні не відбувалось, хоча було зрозуміло, що рано чи пізно воно знадобиться. Ситуація несподівано та різко змінилась з початком бойових дій на сході України. Всі підприємства з видобутку та збагачення антрациту залишились на тимчасово окупованій території Донбасу. Частину шахт було зруйновано. Надходження донецького антрациту і пісного вугілля на ТЕС різко скоротилось, у певні періоди повністю зупинялось. Натомість у Західному Донбасі та у Львівсько-Волинському басейні видобуток енергетичного вугілля газової групи продовжувався і навіть нарощувався. Це зробило питання розроблення і впровадження технологій часткового або повного заміщення антрациту газовим вугіллям на ТЕС і ТЕЦ конче актуальним. Але на відміну від розвинених зарубіжних країн, де таке заміщення відбувалось поступово і з достатнім рівнем інвестицій для будівництва нових енергоблоків, спеціалізованих для спалювання газового вугілля, Україна змушена, щонайменше на перехідний період, вишукувати такі оригінальні технології, які потребують мінімуму інвестицій та термінів впровадження і дозволяють максимальне використання наявного генеруючого та допоміжного обладнання антрацитових енергоблоків.

Заміщення донецького антрациту і пісного вугілля на ТЕС і ТЕЦ України є складною комплексною задачею, яка повинна вирішуватись одночасно по різних напрямках з огляду на відсутність достатніх резервів видобутку газового вугілля для переведення на нього всіх антрацитових блоків, на різнорідність характеристик палива з додаткових джерел (імпорт газового, пісного вугілля та антрациту, вуглецевміщуючі відходи, рослинна біомаса), на різні схеми та стан існуючого котельного і допоміжного обладнання, на різні можливості генеруючих компаній по капіталовкладеннях та різні терміни реалізації проектів.

| Далека перспектива (2020-2050) |  | Ближня перспектива (2018-2025) |  | Перехідний період (2016-2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічні рішення з будівництва нових високоефективних USC-енергоблоків на газовому вугіллі |  | Технології переведення антрацитових котлоагрегатів ТЕС і ТЕЦ на спалювання газового вугілля із сушкою димовими газами з максимальним використанням наявного обладнання |  | Технології підготовки та спалювання рослинної біомаси в антрацитових котлоагрегатах |  | Технології пило-приготування і спалювання непроектного вугілля та паливних сумішей в існуючих антрацитових котлоагрегатах |
| Технології виготовлення та ефективного спалювання паливних сумішей із заміщенням 30-35% антрациту газовим вугіллям з характеристиками суміші, як у пісного вугілля |  | Технології заміщення антрациту непроектним низькореакційним вугіллям з підвищеним виходом летких речовин та з тугоплавкою золою із забезпеченням пожежо- і вибухобезпеки пилоприготування та режиму рідкого шлаковидалення |  | Технології переведення котлів ТЕЦ малої потужності на газове вугілля із збереженням сушки повітрям та режимними заходами з безпеки |  | Технології виготовлення і спалювання сумішей малозольного пісного та газового вугілля з матеріалом золовідвалу ТЕС та/або з відходами вуглезбагачення з утилізацією залишкового вуглецю |

Реалізація напрямків, що перелічені в таблиці, потребує удосконалення методів розрахунків процесів безпечного пилоприготування і ефективного пиловидного спалювання на основі знання основних закономірностей піролізу та горіння паливних частинок різного ступеню метаморфізма і зольності, особливостей горіння паливних сумішей, кількісних критеріїв схильності вугільного пилу до самозаймання та вибуху та однорідності вугільних сумішей.

Науково-технічні результати роботи та їх наукова новизна.

На підставі експериментальних досліджень знайдено основні закономірності піролізу вугільних частинок при швидкісному нагріві. Встановлено, що в кожний момент часу газовиділення відбувається в кінетичному режимі, а динаміка процесу визначається динамікою нагрівання частинок. Доведено, що енергія активації відщеплення продуктів піролізу в процесі термічного розкладу не є фіксованою, а визначається за розподілом Гауса навколо середнього значення з урахуванням впливу на нього оточуючих молекулярних зв’язків, тому питомі виходи газоподібних продуктів зростають зі збільшенням температури завдяки залученню до процесу термічної деструкції елементарних джерел з тим більшими значеннями енергії активації, чим більша кінцева температура нагрівання. Розроблено методику розрахунку динаміки піролізу при швидкісному нагріві, уточнено час виходу летких речовин в пиловугільному факелі (( 0,05 с).

На підставі експериментальних досліджень знайдено основні закономірності та кінетичні характеристики горіння частинок коксового залишку українського енергетичного вугілля різного ступеню метаморфізму. Вперше встановлено наявність різних за реакційною здатністю видів вуглецю в вугіллі (вільний, у вуглемінеральних зростках, у графітизованих включеннях), визначено вплив зольності на швидкість горіння та досяжний ступінь вигоряння вуглецю. Розвинуто методи розрахунку швидкості горіння вугільних частинок в перехідній області реагування та в пиловугільному факелі. Доведено, що в умовах пиловугільного факелу газове вугілля горить ближче до зовнішньодифузійної області з відносно слабкою ступеневою залежністю, а антрацит – до кінетичної з сильною експоненціальною залежністю від температури. Вперше встановлено, що при спалюванні суміші антрациту з газовим вугіллям зменшення швидкості горіння антрациту за рахунок зниження концентрації кисню, що витрачається на горіння летких речовин газового вугілля, за умови наявності надлишку повітря може бути значною мірою компенсоване збільшенням температури факелу внаслідок інтенсивного тепловиділення при згорянні летких речовин і більш реакційного коксового залишку газового вугілля. Аналогічний ефект встановлено для спільного спалювання антрациту з твердою рослинною біомасою.

Визначено вплив зольності, крупності та вмісту вологи вугільних частинок на схильність до самозаймання та вибуху, визначено коефіцієнт вибухоздатності для українського енергетичного вугілля різних вуглевидобувних підприємств. Розроблено рекомендації для підвищення безпеки експлуатації пилосистем за рахунок регулювання якості вугілля, тонини розмелу та вмісту залишкової вологі вугільного пилу.

Обґрунтовано кількісні критерії однорідності паливної суміші та встановлено методи їх контролювання. Встановлено основні вимоги до однорідності паливних сумішей по зольності та виходу летких речовин.

Розроблені технологічні рішення та їх впровадження.

Для обґрунтування можливості заміщення антрациту газовим вугіллям та забезпечення паливної антрацитових ТЕС, переведених на газове вугілля, вперше виконано комплексну оцінку ресурсної бази та можливостей нарощування видобутку вугільних підприємств, що знаходяться на контрольованій території і видобувають енергетичне вугілля газової групи.

Розроблені та впроваджені на Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» технологічні рішення зі спалювання суміші антрациту з пісним вугіллям забезпечили досягнення проектних характеристик котла ТПП-210 блоку №8 325 МВт, реконструйованого за технологією інтегрованих плавильних передтопків, без підсвічування (2005) і на довгі роки сприяли усуненню підсвічування на решті українських антрацитових енергоблоках.

Котлоагрегати Дарницької, Чернігівської та Сумської ТЕЦ паропродуктивністю 87-220 т/год. були розраховані на спалювання донецького антрациту з виходом летких речовин до 8% і температурою плавкості золи до 1350оС з рідким шлаковидаленням. Перед початком опалювального сезону 2014-2015 рр. на їх складах залишився менше ніж місячний запас проектного палива, а кузнецьке пісне вугілля, що надійшло з РФ, відрізнялось виходом летких речовин до 18% і температурою плавкості золи понад 1550оС. Технологічні рішення зі спалювання кузнецького пісного вугілля з підвищеним виходом летких речовин та з тугоплавкою золою на існуючих антрацитових котлоагрегатах у вигляді паливних сумішей з 25-33% донецького антрациту забезпечили умови безпечного пилоприготування та ефективного спалювання з нормальним витоком шлаку, дозволили значною мірою замістити донецький антрацит, забезпечили ТЕЦ успішне проходження зими 2014-2015 рр. і подальших опалювальних сезонів.

У той же період на Зміївську та Трипільську ТЕС для компенсації дефіциту антрациту надійшло пісне вугілля з ПАР, яке, крім тугоплавкої золи, відрізнялось ще й низькою (4800 ккал/кг) калорійністю. В якості основного технологічного рішення було запропоноване спалювання пісного вугілля ПАР в суміші із залишками кузнецького пісного вугілля з калорійністю понад 6200 ккал/кг для підвищення калорійності палива і температури факелу. Додатковими заходами для підвищення текучості шлаку передбачались регулювання тонини розмелу, надлишку повітря, розрідження у шлаковому комоді. Технологічні рішення зі спалювання низькокалорійного пісного вугілля з ПАР з рідким шлаковидаленням без підсвічування на котлах ТП-100 блоків 200 МВт та ТПП-210А блоків 300 МВт дозволили ПАТ «Центренерго» замістити дефіцитний донецький антрацит, довели можливість диверсифікації паливної бази електростанцій за рахунок імпортного вугілля з показниками, що відрізняються від проектних палив, забезпечили успішне проходження зими 2014-2015 р. і подальших опалювальних сезонів.

Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго» оснащена центральним пилозаводом (ЦПЗ), особливість якого - унікальна схема з сушінням вугілля в парових панельних сушарках і невентильовані кульові барабанні млини. Проектне паливо - донецький антрацит з виходом летких речовин Vdaf ≤ 8%. В 2017 р., в зв’язку припиненням поставок донецького антрациту, при переході на поставки кузнецького пісного вугілля з виходом летких речовин 12-18% і зольністю нижче 14% в пилосистемах, бункерах пилу та електрофільтрі ЦПЗ, в трубопроводах подачі пилу на котел ТПП-200-1 енергоблоку 800 МВт і в пилосистемах самого котла почастішали випадки самозаймання вугільного пилу. Розроблені та впроваджені технологічні рішення з пилоприготування і спалювання пісного вугілля з виходом летких речовин до 15% та вугільних сумішей з матеріалом золовідвалу і з сухими відходами вуглезбагачення з виходом летких речовин суміші до 18% дозволили запобігти випадкам самозаймання пилу на центральному пилозаводі, в трубопроводах подачі пилу на котел і в пилосистемах котла. Використання сухих відходів збагачення коксівного вугілля додатково забезпечило внесок їх паливної компоненти до корисно використаної теплоти згоряння суміші понад 6%. Впровадження вказаних технологічних рішень дозволило замістити дефіцитний донецький антрацит в паливній базі Слов’янської ТЕС, забезпечило успішне проходження станцією зими 2017-2018 рр. і створило підґрунтя для залучення відходів вуглезбагачення до паливної бази ТЕС.

Вперше можливість додавання 10-12% газового вугілля для покращення умов займання та горіння антрациту в факелі було доведено авторами роботи на Трипільській та Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» у 2009 році, загалом було спалено близько 1 млн. т такої суміші (вугілля Г/А), що дозволило відмовитись від підсвічування факелу природним газом. Але тоді однорідну суміш виготовляли на збагачувальній фабриці. У 2015 р. виникла задача виготовлення такої суміші на складі Зміївської ТЕС з доведенням частки газового вугілля до 30-32%, тобто, до 0,5 т газового вугілля на 1 т антрациту, для максимально можливого заміщення антрациту без реконструкції котлоагрегатів. Розроблена та впроваджена на Зміївській ТЕС технологія виготовлення, контролю однорідності та спалювання суміші антрациту з 30-32% газового вугілля з характеристиками суміші, як у пісного вугілля, яка поводить себе і має розглядатись як єдине однорідне паливо, забезпечила збільшення паливної бази ТЕС в півтора рази і успішне проходження зимового сезону 2015-2016 рр. Протягом 2016 р. на блоках 200 і 300 МВт Зміївської ТЕС було спалено майже 1 млн. такої суміші, що дало змогу додатково використати понад 300 тис. т вітчизняного газового вугілля. У 2017 р. таку ж технологію було успішно випробувано і впроваджено на Криворізькій ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». Для нормативного забезпечення використання суміші антрациту з газовим вугіллям внесено доповнення в національний стандарт з якості вугілля для пиловидного спалювання і розроблено 2 стандарти підприємств з шихтування та контролю однорідності суміші.

У 2017 р. поставки донецького антрациту і пісного вугілля були повністю припинені. За цих умов постала задача переведення хоча б по 1-2 котлоагрегатів на кожній з антрацитових ТЕС на спалювання газового вугілля. Досвід технічного переоснащення котлів ТП-100 блоків 200 МВт №2 і №5 Зміївської ТЕС з переведенням на газове вугілля із застосуванням сушки і транспорту пилу димовими газами та заміною пальників (ТОВ «ХПКІ ТЕП-СОЮЗ», ТОВ «Котлотурбопром») показав, що традиційні способи переоснащення потребують значних капіталовкладень (понад 100 млн. грн. на 1 котел блоку 200 МВт) і терміну реалізації понад 9 міс., що було прийнятним не для всіх генеруючих компаній з огляду на брак коштів та наближення опалювального сезону. Автори даної роботи обрали шлях переведення антрацитових котлоагрегатів середньої та великої потужності  на спалювання газового вугілля з повним або максимальним збереженням існуючого обладнання.

Перед початком опалювального сезону Миронівська ТЕС ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» мала 2 працюючих котла паропродуктивністю по 230 т/год. – ст. № 4 ТП-230-3 (проектне паливо – газове вугілля) і ст. № 10 Еп-230-10-510 (проектне паливо - антрацит). Ці котли належать до одної «лінійки» котлів виробництва Таганрозького котельного заводу, вони розроблялися в 50-60-ті роки минулого століття за однаковими типовими схемами. Схожі і їхні пилосистеми, що використовують сушильний агент-повітря як для антрациту, так і для газового вугілля. Різниця в тому, що антрацитові котли оснащені вихровими пальниками і мають додатково скидні пальники для відпрацьованого сушильного агента. Виконані повірочні витратно-теплові розрахунки котлів та пилосистем довели можливість переведення котла Еп-230-10-510 на газове вугілля із збереженням сушильного агенту-повітря, без зміни складу і конструкції елементів обладнання, за рахунок лише режимних заходів. Ефективність даного технологічного рішення доведено безаварійною роботою котла ст. № 10 Миронівської ТЕС на газовому вугіллі з серпня 2017 року, що забезпечило успішне проходження зимового сезону. Аналогічну роботу було виконано для котлів ТП-230-2 ст. №6 і №7 паропродуктивністю 230-250 т/год. 1-ї черги Слов’янської ТЕС, їх пилосистеми потребували лише невеликих змін (відглушка скидних пальників та зменшення діаметру короткої ділянки пилопровода після млинового вентилятора), можливих для виконання в період ремонтної кампанії силами ТЕС.

Для прямоточного двохкорпусного антрацитового котла ТПП-210А з надкритичними параметрами пари блоку 300 МВт ст. № 4 Трипільської ТЕС задача переведення на газове вугілля ставилась вперше в світі. Від початку котел мав 3 пилосистеми із спільним бункером пилу і подачею пилу на основну пальники трубопроводами високої концентрації під тиском (ПКВт). В порівнянні з технічними рішеннями, раніше застосованими при аналогічному технічному переоснащенні енергоблоків 200 МВт №2 і №5 Зміївської ТЕС, основні технічні рішення авторів даної роботи відрізнялись в наступному:

- кількість пилосистем скорочено з 3 до 2 (з 1 на 100 МВт встановленої потужності до 1 на 150 МВт потужності);

- обґрунтовано використання 2 існуючих вентиляторів гарячого дуття (ВГД) в якості димосмоків рециркуляції димових газів (ДРГ) для забезпечення газової сушки;

- замість 2 виносних зольних циклонів для очистки димових газів, що відбираються на сушку, запропоновано встановлення 2 компактних відцентрових золоконцентраторів в існуючому газоході;

- замість димосмоку інертних газів (ДІГ) для охолодження при зупині млинів обґрунтовано встановлення 2 впорскуючих газоохолоджувачів;

- замість заміни млинових вентиляторів (МВ) на більш потужні обґрунтовано можливість збереження існуючих МВ за рахунок організації транспорту пилу високої концентрації під розрідженням (ПВКр);

- замість заміни пальників обґрунтовано можливість збереження існуючих пальників з їх модернізацією та переведенням у прямотоково-вихровий режим.

Рішення про перехід на 2 пилосистеми, застосування ВГД замість ДРГ, збереження МВ та встановлення впорскуючих газоохолоджувачів замість ДІГ приймались на підставі витратно-теплових розрахунків пилосистем, виконаних з урахуванням фактичних показників існуючого обладнання та рівня присмоктів холодного повітря. Крім того, повірочними позонними тепловими розрахунками топки для діапазону навантажень 70-100% від номінального було доведено забезпечення умов рідкого шлаковидалення і відсутності ризику перегріву ширм на виході з топки при спалюванні газового вугілля.

На цей час на енергоблоці ст.№4 завершений монтаж обладнання та проводяться пуско-налагоджувальні роботи. Попередні результати пуско-налагоджувальних робіт підтвердили працездатність та ефективність запропонованих технічних та технологічних рішень.

Реалізація проекту дозволяє замістити донецький антрацит вітчизняним газовим вугіллям в обсязі понад 600 тис. т на рік. Додатковою перевагою від переведення котлоагрегату на газове вугілля є зменшення розрахункового рівня викидів оксидів азоту на 30-35% порівняно зі спалюванням антрациту за рахунок зниження температури в ядрі факелу та збільшення питомого об’єму сухих димових газів.

При реалізації проекту було досягнуто значної економії завдяки впровадженню технічних рішень, що перелічені. Згідно розрахунків, термін його окупності складе близько 2 років.

У другому півріччі 2017 р. проблему дефіциту палива антрацитової групи для Зміївської ТЕС було частково вирішено за рахунок реконструкції котлоагрегатів ТП-100 ст. №2 і №5 з переведенням на газове вугілля. Натомість досить швидко виник дефіцит вітчизняного вугілля газової групи, для компенсації якого були реалізовані поставки вугілля відповідної марки з США. Проте калорійність американського газового вугілля понад 6500 ккал/кг виявилась занадто високою для спалювання в реконструйованих котлоагрегатах ТП-100, розрахованих на калорійність 5000-5400 ккал/кг. Для забезпечення паливом реконструйованих котлів Зміївської ТЕС було поставлено задачу визначення можливості забезпечення проектних режимів спалювання та зменшення пожежо- і вибухобезпеки пилоприготування за рахунок регулювання якості палива, зокрема, за рахунок виготовлення паливних сумішей на основі американського газового вугілля. Розроблена і впроваджена на Зміївській ТЕС технологія виготовлення, контролю однорідності та спалювання суміші малозольного газового вугілля з США з матеріалом золовідвалу забезпечила суттєве збільшення пожежо- і вибухобезпеки пилоприготування вугілля США, проектні режими його спалювання на реконструйованих котлах ТП-100, покращення техніко-економічних показників спалювання за рахунок додаткового теплового внеску вуглецю матеріалу золовідвалу і успішне проходження ТЕС зимового сезону 2017-2018 рр.

Технічні рішення з підготовки та спільного спалювання твердої рослинної біомаси з антрацитом в існуючих котлоагрегатах розроблялись на виконання рішення секції «Електроенергетика» НТР Міненерговугілля України (протокол від 10.1.2016 р.). Серед них - структурна схема вузла розвантаження, складування, підсушення та подрібнення деревних або агрокультурних пелет в умовах роботи Трипільської ТЕС, конструкція пальника котлоагрегату ТПП-210А, модернізованого для спільного спалювання антрациту та 10% частки біомаси по теплу, повірочний тепловий розрахунок котла та позонний тепловий розрахунок топкової камери. Розрахунки підтверджують, що при спільному спалюванні антрациту із вказаною часткою біомаси забезпечуються умови надійної роботи топкової камери зі сталим режимом рідкого шлаковидалення та без ризику шлакування ширм на виході топки. Обґрунтовано, що основними перевагами від спільного спалювання антрациту з біомасою є часткове заміщення дефіцитного антрациту, зменшення викидів оксидів азоту та парникових газів. Технічні рішення передані до Трипільської ТЕС і будуть використані при технічному переозброєнні одного з котлоагрегатів ТПП-210А блоку 300 МВт.

Технічні рішення з будівництва нових високоефективних USC-енергоблоків на газовому вугіллі були опрацьовані стосовно до перспективного будівництва ТЕС у складі 2 вугільних блоків встановленою потужністю по 600 МВт поблизу шахти «Любельська №3», що будується на Львівщині. Попередньо розраховано котлоагрегат з пиловидним спалюванням і твердим шлаковидаленням, з подвійним промперегрівом пари, із застосуванням багатоярусних кутових тангенціальних пальників та з пилосистемами під тиском на основі середньохідних кільцево-кульових млинів з сушильним агентом – повітрям, з інтегрованими сепараторами і з прямим вдуванням пилу до пальників, який забезпечує ККД понад 92%, високий рівень безпеки та надійності експлуатації пилосистем зі зниженням витрат електроенергії на розмел, суттєве зменшення емісії оксидів азоту за рахунок низькотемпературного спалювання. Результати проробки створюють підґрунтя для розвитку перспективних технологій реконструкції та нового будівництва високоефективних пиловугільних котлоагрегатів.

Автори роботи вдячні спеціалізованим пуско-налагоджувальним організаціям «Техенерго» та «ЛьвівОРГРЕС» за участь у випробуваннях при впровадженні розробленних технічних рішень.

Практична значимість розроблених технічних рішень та технологій підтверджена 17-ма актами впровадження, наданими Зміївською, Трипільською, Слов’янською, Криворізькою, Миронівською ТЕС, Дарницькою, Чернігівською, Сумською ТЕЦ, ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго».

Техніко-економічні показники роботи. По Дарницькій, Чернігівській та Сумській ТЕЦ лише в опалювальний сезон 2014-2015 рр. завдяки впровадженню розроблених технологічних рішень використано понад 630 тис. т непроектного імпортного вугілля для заміщення донецького антрациту. З того часу поставки антрациту з Донбасу повністю припинились, то ж обсяги його заміщення на ТЕЦ за 4 зимових сезони можна оцінити щонайменше в 2,5 млн. т. Крім того, було досягнуто економію газу на підсвічування: на котлоагрегати 210-220 т/год. – на 1000 м3/год., на котлоагрегати 87 т/год. – більше ніж на 300 м3/год.

Впровадження розроблених технологічних рішень лише з жовтня 2017 по лютий 2018 р. дозволило замістити дефіцитний донецький антрацит в паливній базі Слов’янської ТЕС непроектним імпортованим вугіллям в обсязі понад 400 тис. т. Крім того, тепловий внесок від залишкового вуглецю відходів вуглезбагачення відповідає близько 10 тис. т додатково використаного вугілля.

З моменту переведення на газове вугілля котла ст. №10 Миронівської ТЕС у 2017 році він відпрацював більше ніж 2000 годин, замість антрациту спожив близько 60000 т вітчизняного газового вугілля.

Спалювання суміші Г/А без підсвічування в зимовий період 2009-2010 рр. на Трипільській та Зміївській ТЕС заощадило понад 45 млн. м3 газу.

За допомогою впроваджених технологічних рішень лише в зимовий сезон 2014-2015 рр. на Трипільській та Зміївській ТЕС було використано близько 500 тис. т пісного вугілля з ПАР з пониженою калорійністю та з тугоплавкою золою. За цими ж технічними рішеннями вугілля з ПАР спалювалось на цих ТЕС і надалі, за останні 3 роки в загальному обсязі понад 1,5 млн. т.

На Зміївській ТЕС спалювання суміші антрациту з 30-32% газового вугілля протягом 2016 року дозволило замістити газовим вугіллям понад 300 тис. т антрациту. Зменшення при цьому механічного недопалу еквівалентне додатково використаним 24,7 тис. т вугілля з калорійністю 5500 ккал/кг.

З листопада 2017 по березень 2018 р. на котлах блоків ст. №2 і №5 Зміївської ТЕС спожито понад 300 тис. т суміші малозольного газового вугілля з США з матеріалом золовідвалу ТЕС, у складі якої – близько 75 тис. т матеріалу золовідвалу з середньою калорійністю близько 700 ккал/кг. Додаткове тепловиділення від згоряння залишкового вуглецю матеріалу золовідвалу відповідає додатково використаному паливу в еквіваленті 7,5 тис. т у.п., або 10,1 тис. т вугілля з калорійністю 5200 ккал/кг.

Таким чином, сукупний внесок впроваджених технологій та технологічних рішень у заміщення донецького антрациту на ТЕС і ТЕЦ складає:

- по вітчизняному газовому вугіллю – 360 тис. т;

- по імпортному антрациту і пісному вугіллю з непроектними показниками: в рік впровадження – понад 1,5 млн. т, до цього часу – понад 4,4 млн. т;

- внесок за рахунок зменшення механічного недопалу та використання вуглецю відходів – близько 45 тис. т;

- заощадження газу на підсвічування – понад 60 млн. м3.

Реконструйований енергоблок ст. №4 Трипільської ТЕС буде споживати замість антрациту 600-700 тис. т вітчизняного газового вугілля на рік.

При спалюванні вугілля Г/А на Трипільській ТЕС в 2009-2010 рр. зменшення механічного недопалу порівняно зі спалюванням антрациту з 9% до 7% при витраті умовного палива 472 тис. т дало економію 9,4 тис. т у.п., що відповідає 6 тис. т вугілля з калорійністю 5500 ккал/кг. При вартості вугілля 2200 грн./т економія від зменшення недопалу склала близько 26,4 млн. грн.

Те ж саме на Зміївській ТЕС: зменшення механічного недопалу порівняно зі спалюванням антрациту в середньому з 7% до 5%, економія 4,7 тис. т умовного палива, що відповідає 6 тис. т вугілля з калорійністю 5500 ккал/кг, загальна економія від зменшення недопалу вугілля - близько 13,2 млн. грн.

Економічний ефект від використання суміші антрациту з 25-32% газового вугілля на Зміївській ТЕС у 2016 р. складався з двох основних складових. Зменшення механічного недопалу порівняно зі спалюванням антрациту в середньому з 6,6% до 3,6% при загальній витраті умовного палива 881,6 тис. т дало економію 19,4 тис. т умовного палива, що відповідає 24,7 тис. т вугілля з калорійністю 5500 ккал/кг. При вартості вугілля 2200 грн./т загальна економія від зменшення недопалу вугілля склала близько 54,3 млн. грн. Використання додаткового обсягу газового вугілля в кількості 285,6 тис. т забезпечило додатковий відпуск 522,5 млн. кВт(год. електроенергії. При відпускній ціні 1,3 грн./(кВт(год.), вартість додатково відпущеної електроенергії складає 679,2 млн. грн. З вирахуванням вартості палива та експлуатаційних витрат, економічний ефект від додаткового відпуску електроенергії склав близько 67,9 млн. грн. Загальний економічний ефект – 122,2 млн. грн.

Споживання на котлах блоків ст. №2 і №5 Зміївської ТЕС у зимовий сезон 2017-2018 рр. понад 300 тис. т суміші на основі малозольного вугілля США, у складі якої – близько 75 тис. т матеріалу золовідвалу з середньою калорійністю близько 700 ккал/кг, дало додаткове тепловиділення від згоряння залишкового вуглецю матеріалу золовідвалу близько 52500 Гкал, що відповідає додатково використаному паливу в еквіваленті 7,5 тис. т у.п., або 10,1 тис. т вугілля з калорійністю 5200 ккал/кг. При вугілля 2200 грн./т економічний ефект від згоряння залишкового вуглецю матеріалу золовідвалу склав близько 22,2 млн. грн.

За рахунок впровадження технічних рішень авторів даної роботи досягнуто значну економію у вартості обладнання, що закуповувалось для технічного переоснащення блоку №4 Трипільської ТЕС. З урахуванням скорочення числа пилосистем з 3 до 2, використання ВГД замість ДРГ, впорскуючих газоохолоджувачів – замість ДІГ, відцентрових золоконцентраторів – замість виносних зольних циклонів, збереження існуючих МВ та пальників, з їх незначною модернізацією, досягнуто економію у вартості обладнання, що закуповувалось для технічного переоснащення блоку №4 Трипільської ТЕС, 90,7 млн. грн. порівняно з технічними рішеннями, раніше реалізованими в аналогічних проектах технічного переоснащення на Зміївській ТЕС (в перерахунку на 300 МВт).

Таким чином, сукупний економічний ефект від впроваджених технологій та технологічних рішень лише за наданими актами складає 274,7 млн. грн.

Результати роботи опубліковано у 3 монографіях,  більш ніж 100 наукових статтях (з них 14 – у закордонних виданнях), захищено 2 патентами України, використано при розробці 10 національних стандартів та 3 стандартів підприємств. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс згідно бази даних Google Shcolar – 818 / 9. За даною тематикою захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Автори роботи:

| _________________ Чернявський М.В. | _________________ Моісеєнко О.В. |
| --- | --- |
| _________________ Дунаєвська Н.І. | _________________ Кравець П.П. |
| _________________ Провалов О.Ю. | _________________ Бабенко І.А. |
| _________________ Мірошниченко Є.С. |  |